Необходимо обновить программу MAPGui_ до версии Монитора >= 25.3

Если обновляете версию ПО ниже 3.0 то т.к. появились новые пункты меню желательно произвести полное программирование. Т.е поставит галочку “Soft”->”Обновить МЕНЮ(Заводские Настройки)”.

Восстановить прошлое меню можно (предварительно сохранив его до программирования) программой MAPGui версии не менее 25.3.

Ver3_0  ========  06.02.2023

- Поправили алгоритмы работы с модулями литиевых АКБ по RS485 и прописали корректные установки для этих АКБ.

- Также расширили максимальные и минимальные установки конца заряда и буферного напряжения в том числе для работы с модулями литиевых АКБ.

- Исправили ошибки меню в том числе для доп. реле.

- Добавили новый пункт меню “АВР” для работы с топливными генераторами с неустановленным АВР но с контактами для управления пуском, стартером и заслонкой. Для этого используются все три доп. реле последовательно замыкающими соответствующие контакты, а также делающие соответствующие задержки на переключение сети 220в на топливный генератор и обратно.

- Добавили также пункт меню “профилактТоплГен, дней” (только если топливный генератор на II входе сети и выбрано реле для управления топливным генератором или АВР). Эта опция запускает генератор на 5мин для профилактики с определенной периодичностью.

- В добавили в меню “доп. реле” : 
a) все условия на сеть сведены в одно подменю “По Событию сети 220В”. 
б) Также добавлены пункты “ТаймерОтРеле-1(Заслонка)” и “ТаймерОтРеле+1(Стартер)”. Эти пункты запускают таймер текущего реле после срабатывания предыдущего реле (-1) или следующего за ним реле (+1) (очередность реле зациклена: 1->2->3->1  т.е. например, для 3 реле следующим будет 1 реле). Таймерf могут использоваться самостоятельно но введены были для работы пункта меню “АВР”.

в) “По событию BMS” – включает реле по разряду и/или перезаряду по BMS.

г) “По Внешнему цифровому входу” – управляет включением реле при срабатывании внешних цифровых входов см.ниже.

д) По Мощности выхода – реле срабатывает при превышении мощности выхода (с гистерезисом).

- Добавлена поддержка платы для внешнего разъема с двумя портами RS485 (ранее была плата с одним портом). В результате можно одновременно опрашивать устройства, например, модулей литиевых АКБ и одновременно контролировать МАП в системах SCADA. 
Также улучшили обработку сбоев в алгоритме работы с протоколом ModBus.

- В меню “3-Фаз,|| /Внешние Устройства” добавили цифровые входы 1,2. Включение этих входов дает возможность через доп. плату подключить внешнее управление – по кнопкам (дублирование кнопок Старт и Заряд) на длинных проводах или через радиоканал. Или управлять по этим входам включением доп. реле.

- Убрали смешанный режим в “принудительной генерации” для работы с сетевиками. Этот режим работал не очень эффективно в долгие пасмурные дни.

- Кроме того для “подкачки” режима ЭКО ввели дополнительный параметр отсчета времени "Заряд до Uбуф, дней:". Если напряжение АКБ не поднималось до буферного напряжения в течении этого времени то МАП отключает подкачку для сетивика или ограничивает для КЭС, чтобы или сетевик или КЭС зарядили АКБ до буферного напряжения.

- Ограничили ЭКО подкачку и “продажу” номинальной мощностью (ранее была максимальная).

- Другие небольшие исправления

Все пункты будут подробнее описаны и опубликованы в новом описании к прибору.

ver2_7  ========  02.12.2022

- Важные доработки для корректной работы с параллельными блоками в том числе в составе трехфазной системы:
Корректный выход в генерацию при пропадании сети 220в. Добавили устойчивость подстройки параллельных блоков, особенно важно в трехфазной системе с параллельными блоками. Корректнее блокирование параллельного блока в случае большого и резкого изменения частоты или фазы ведущего блока или потери связи с ведущим блоком.

- В результате доработки для параллельных МАП сделали “мягче” выход при пропаже сети 220в и для одиночного блока особенно в случае выбора в качестве входа топливный генератор. А также исправили некорректности работы трехфазной системы.

- Улучшили работу с топливным генератором по подстройке по частоте, а также по выходу в генерацию если вышли за пределы по частоте. Для надежной работы подняли мгновенный нижний порог отключения по частоте до 35Гц (ранее было 25Гц).

- Улучшили управление пуском топливного генератора по дополнительному реле:
а) Теперь вЫключаем доп. реле запуска топливного генератора в случае завершения заряда или перехода со II входа сети на I вход сети (в случае появления на I входе сети напряжения 220в). Ранее доп. реле отключалось если был зарегистрирован любой выход из сети (например, если вышли за пределы частоты или напряжений). Также доп. реле отключается если был принудительный запуск кнопкой “Заряд” если в течении 5 минут сеть 220в не появилась на входе I или II.
б) При возникновении условия “а)” вначале МАП отключает сеть от генератора и только после выхода из сети в генерацию через задержку отключает доп. реле запуска топливного генератора. Тем самым выплески напряжения при остановке генератора (если последний подключен к МАП без AVR) не повлияют на работу МАП
с) Добавили в меню “Дополнительные Pеле” для функции “Пуск топливн. генератора” задержку “Задержка Вкл/ВЫкл”. После первой задержки (“Задержка Старта”) включается реле для запуска топливного генератора и начинается отсчет “Задержка Вкл/ВЫкл” и по ее окончании МАП разрешает опрос входа сети 220в для переключения на топливный генератор. Фактически эта задержка дает прогреться топливному генератору на холостом ходу. 
По окончании заряда (или любого условия “а)”) МАП отключает вход сети 220в, переходит на генерацию и начинает новый отсчет “Задержка Вкл/ВЫкл”. По окончании задержки МАП отключат доп. реле запуска топливного генератора. Фактически задержка дает возможность остыть топливному генератору на холостых оборотах.

Также в полной автономии есть возможность запускать генератор каждый день - по времени минимального тарифа, в случае если напряжение на АКБ ниже напряжения старта заряда.

Добавили вывод отсчета задержек на экран ЖКИ.
Эти доработки особенно полезны для топливных блоков оснащенных автоматическим запуском но не оснащенным AVR.

- Добавили в меню пороги ограничения напряжений сети 220в для II входа независимые от аналогичных ограничений по I входу сети. А также Вкл/ВЫкл “Подкачка Вх2”- блокирующую подкачку ЭКО но не Pmax.

- Добавили возможность в меню изменить максимальное время дозаряда в случае топливного генератора. В результате если топливный генератор на II входе то при переходе на второй вход (если он установлен как топливный генератор) можно уменьшить время дозаряда, чтобы ограничить время заряда при переходе на заряд от топливного генератора и не расходовать топливо на малых токах дозаряда.

- Добавили в меню “3Фаз, …” опцию “ОптимАсинхрон Мотор3Ф” (подробнее см. паспорт).

- Если МАП однофазный и выбран один из входов как топливный генератор то по умолчанию напряжение нижнего порога сети для этого входа снижается по умолчанию до 140в.

- Некоторые доработки повышающие стабильность системы.

ver2_6  ========  01.11.2022

- Устранили ошибку когда происходил сброс некоторых параметров заряда для выбранного типа АКБ в заводские при полном рестарте (в том числе при обесточивании по АКБ). Также поправили корректную смену параметров при смене типа АКБ.

- Корректнее выполняем условие заряда при переходах с разных входов напряжения 220в, а также при старте топливного генератора (по доп. реле).

- Увеличили задержку до 5мин при принудительном пуске топливного генератора кнопкой заряд (и по доп. реле) для обеспечения его прогрева.

- Корректнее сделали работу по подкачке Pmax совместно с ЭКО подкачкой. В том числе поправили работу в этом режиме при выходе из заряда по Pmax по одной из фаз в трехфазной системе.

- Установка конкретного параметра в заводское значение теперь можно установить длинным нажатием кнопкой “старт” в режиме редактирования параметра.

- Изменили параметры по умолчанию для типа АКБ Vector16s

ver2_5  ========  23.10.2022

- Поправили случайную ошибку в ver2_4 где перестали работать BMS микроарт.

ver2_4  ========  03.10.2022

- !! Важно. Поправили защиту по превышению напряжения АКБ если выбран литиевый тип АКБ. Особенно важно для работы с модулями литиевых АКБ где возможно само-отключение модуля при превышении напряжения заряда.

- Добавили работу с модулями литиевых АКБ через связь по RS485. На данный момент поддерживаются АКБ “Vektor”, “Dyness” и “Seplos” *.

- Поправили протокол ModBus RS485 для промышленного мониторинга и поправили работу с несколькими портами RS485.

- Поправили в тарифном режиме выход из буферного заряда если случился вход в заряд вне минимального тарифа.

- Запретили ЭКО подкачку в тарифной зоне.

- Небольшие правки.

- *  Для работы с модулями литиевых АКБ необходимо подключить дополнительный модуль RS485. Далее в меню “3-Фаз, || /Внешние устройства”  выбрать пункт “Доп. Устройства”->”Vector485” для АКБ “Vektor”. Далее выбрать тип АКБ “Параметры Заряда”->”Vekt 16S*3,2v”. Кроме того сами АКБ специальной утилитой надо запрограммировать в режим поддержки протокола “Growatt485”.
Для АКБ “Seplos” или “Dyness” необходимо выбрать 
“Доп. Устройства”->”Seplos485” и тип АКБ “Параметры Заряда”->”LiFe 16S^3,7v”.
Для АКБ “Dyness” необходимо выставить DIP “0100”. 
Можно работать с АКБ “Dyness” и по протоколу АКБ “Vektor”, в этом случае DIP “0110” и следовать установкам для АКБ “Vektor” (см. выше).
Данная версия ПО поддерживает только до 2 модулей АКБ “Vektor” или “Dyness” (если выбран протокол от АКБ “Vektor”). 
АКБ “Seplos” до 15 шт т.к. в них встроен разветвитель RS485.

ver2_3  ========  14.06.2022 (tst10)

- Расширили диапазон напряжения АКБ включения топливного генератора через доп. реле.

- Поправили ситуацию в которой МАП постоянно выходит в заряд если обнулить в мониторе (MAPGui.exe) принудительный “Полный Заряд” (каждые 14 дней по умолчанию). Теперь 0 в этом пункте вообще отключает принудительный полный заряд по истечению xx дней.

- Поправили ситуацию при которой, при сильной просадке на разряженных АКБ, МАП вместо отключения входил в режим включения-отключения нагрузки.

- Немного улучшили переход при отключении сети.

- Убрали блокировку “продажи” при включении опции сетевика в мониторе (MAPGui.exe). Вообще, режим “продажи” не нужен для сетевика даже если сам сетевик настроен на продажу, но режим “продажи” может пригодится для КЭС если они работают параллельно с сетевиком.

- При ограничении сети Pmax ранее ток заряда ограничивали как 0.75*Pmax. Теперь, при отсутствии нагрузки, на заряд действует ограничение ровно Pmax и снижается ровно на величину нагрузки при ее присутствии.

- Изменили вывод статистики потребления на странице статистики экрана ЖКИ. Теперь отдельно выводится потребление от сети 220В (отображается: “Из Сети”). И отдача в сеть в режиме “продажи” (отображается: “В Сеть”) (вместо отображения потребления на заряд батареи). Так же как и ранее выводится еще и потребление от АКБ (как: “МАП”).

- Для модели 2кВт-12в восстановили ограничение заряда до 30% от максимальной мощности.

- По кнопке “Заряд” в режиме генерации МАП теперь можно принудительно запускать или снимать заряд КЭС.

- Добавили синхронизацию II входа под вход инверторного стабилизатора.

- Добавили коррекцию тока на ХХ.

ver2_2  ========  22.03.2022

- Корректнее отрабатываем старт первого включения в том числе на разряженных АКБ. Для смены АКБ “на горячую” или ввод в строй сухих АКБ.

- Поправили работу в тарифном режиме при пропадании сети 220В или возникновении Pmax. Теперь после восстановления сети 220В или снятии Pmax МАП обратно заходит в тарифный режим.

- Устранили сбой записи в память при критических событиях (молния, перегрузка, КЗ). Так-же могло возникать при скачках в сети 220В и соответственно жестким переходом на генерацию.

- Тестирование связи внешних устройств (для настройки приборов на этапе изготовления).

- Добавили защиту от неправильного подсоединения сети 220в к разным параллельным МАП.

- Поправили нумерацию параллельных МАП.

- Ограничили снизу %подкачки в ЭКО режимах минимальным значением 5%. Иначе при установке 0% при работе с КЭС около буферного напряжения подкачка может не осуществляться.

- Устранили ошибку по которой не снимался заряд по команде с малины.

- Корректнее выход на программную загрузку ПО.

ver2_1 tst16 ========  29.01.2022 (не публиковалась)

- Поправили работу подкачки по Pmax на больших мощностях.

- Небольшие правки

ver2_1 tst15 ========  23.02.2022 (не публиковалась)

- Поправили работу подкачки по Pmax.

- Поправили работу при переходе по разряду АКБ с принудительной генерации на сеть. В том числе смешанный режим для сетевиков.

- Поправили и сделали стабильнее и плавней подкачку на переходе напряжения АКБ около Uэко для сетевиков, КЭС и сторонних MPPT.

- Поправили ситуацию в которой могло возникать ограничение продажи если оно превышало выставленную максимальную мощность по сети 220в. В основном это происходит при работе сетивика если его ток на продажу превышает выставленную максимальную мощность МАП по сети 220в.

- Добавили линейное ограничение тока заряда при превышении температуры на транзисторах или трансформаторе.

- Уменьшили порог срабатывания КЗ с опцией “Топливн.Генератор”, чтобы мягче отрабатывался переход на генерацию при пропадании сети 220В.

- Поправили инициализацию напряжения старта топливного генератора через доп. реле, чтобы можно было устанавливать через Малину.

- Поправили отображение напряжение входа и выхода 220В (на трансляции сети или в заряде) в протоколе для правильного отображения в Малине и Мониторе MAPGui.

- Поправили инициализацию доп. реле.

- Добавили работу доп. реле по избытку MPPT или Сетевика (без тестирования!!!).

- Другие небольшие правки.

ver2_0  ========  базовая.