2.5 КВТ ВЭУ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Руководство по эксплуатации

**Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием **

1. Цель Применения
Использование энергии ветра для выработки электроэнергии и зарядки группы аккумуляторных батареи. Универсальная мульти вольтовая силовая система, вырабатываемое электричество в которой может быть преобразовано из постоянного в переменный ток и используются система для систем освещения, бытовой техники, устройств связи и электрических инструментов.

2. Структура и основные технические характеристики.

Блок в основном состоит из: лопастей ротора, ротора, генератора на постоянных магнитах, хвостовика, опоры, контроллера зарядки, аккумуляторов, инвертора, электрических кабелей и прочего. (См. рис.1).

Основные технические характеристики:

| Диаметр ротора (м) | 3.8 |
| --- | --- |
| Материал лопастей и Количество лопастей | FRB 3шт |
| Мощность Номинальная/максимальная мощность (Вт) | 2,5 кВт/3.5 кВт |
| Номинальная скорость вращения (об/мин) | 280 |
| Номинальная скорость ветра (м/с) | 12 |
| Стартовая скорость ветра (м/с) | 3 |
| Рабочая скорость ветра (м/с) | 3 –30 |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 50 |
| Рабочее напряжение | Опционально для постоянного тока: 48В,500В |
| Тип генератора | трехфазный, переменного тока с постоянным магнитом |
| Высота опоры (м) | Опционально: 8 - 15 м |
| Основная масса ветрогенератора (кг) | 120 |
| Метод регулировки скорости | Отклонение лопастей |
| Метод торможения | автоматическое торможение |

3. Подготовка

3.1 Распаковка и проверка деталей.

3.2 Заполнить батареи электролитом и сделать первоначальный заряд в соответствии с техническим регламентом.

3.3 Выбор открытого и ровного места, без препятствий для установки ветрогенератора. Чтобы избежать электрических потерь, расстояние между ветродвигателем и аккумуляторами должно быть как можно короче, обычно, оно должно быть меньше 30 м.

3.4 Установка фундамента

3.41 Выкопать кубическое отверстие в центре площадки, размером 60X60X60cm. Затем выкопать четыре 60X80см ямы на месте А, B, C, и D, симметрично  от центра на расстоянии 3985мм от среднего отверстия в четырех направлениях. Провести диагонали A-C и B-D и в точке пересечения  выкапайте прямоугольного отверстия, глубиной 100см. (Рис. 2)

3.42 Закрепите четыре грунтовых болта на фундаменте. Закрепить гайки M16на винты, до того момента пока на резьбе больна останется зазор 15мм над гайкой. Базовая пластина должна быть 4-5 см над землей. Затем залить в отверстия смеси бетона в пропорциях: (цемент: песок: вода=2.55:1.7:0.6).

3.43 Удерживая внешнюю часть цепи, установите якорь горизонтально в яму. Засыпать гравий (около 2-5кг) в яму, затем бетон; затем снова гравий и затем снова бетон.

Повторяете пока не утрамбуете все в яму. Окончательная установка растяжек по углом 60 градусов к земле. Устанавливайте цепь в яму с бетоном до того момента пока до середины не погрузится верхнее монтажное кольцо. (рис 3)

3.44 Период застывания бетона  15 дней в нормальном состоянии. Во время этого
периода, не устанавливайте ветрогенератор.

4. Процедура установки.

4.1 Выберите день без ветра или со скорость ветра меньше, чем "легкие порывы".

4.2 Отрегулируйте опорную плиту с помощью уровня, затем положил шайбу на фундаментный болт, затянуть гайки. Установите вместе верхнюю среднюю и нижнюю части мачты. Опустите мачту в яму номер А. Установите дно мачты на опорную плиту с сопоставьте с штифтами диаметром 16, затем положите  по шайбе и затените.

4.3 Установить растяжки в четырех направлениях. Загните кончик стального провода к кольцу торчащему из бетона, длина которой составляет около 20 см. Затем закрепите его двумя проволочными скобами. Установите кольца для растяжек на вершине мачты.

4.4 Установить ось вращения в во фланец нижней части мачты. Нижнию часть мачты закрепить болтами М12. На концы растяжек не накинутых на мачту подсоединить проволочные зажимы. Подсоедините растяжки к кольцам в бетоне А,В,С,D.  Поднимите мачту. Отрегулируйте длину растяжек.

4.5 Проверить крепления кронштейна в нижней части башни и растяжек А,В,С,D.

4.6 Протяните 3 электрических кабеля через нижний фланец сквозь тело мачты .

4.7 Установите генератор на верхней части мачты через втулку. Закрепите крепеж.

4.8 Соберите хвост ветрогенератора с корпусом ротора, правильно сопоставьте  отверстия М10, через пружинные шайбы  установите 4 винта М10х40 затем затяните гайки. (Рис 5)

4.9 Два отверстия могут быть выбраны на хвостовике как базовые для крепления хвостовой лопасти.   Установите хвостовое крыло  в муфту хвостовика через ось диметром 11 мм, установите крепеж: болты М12х70, шайбы плоские М12, шайбы пружинные М12 и самозатягивающиеся гайки м12.  Установите угол хвостового крыла в соответствии с статистикой скоростей ветра в данном регионе (возможно установка 4 углов). Уменьшение угла может привести к увеличении скорости вращения ротора. После корректировки угла затяните весь крепеж. (Рис 6)

4.10 Перед тем как покинуть завод, каждый ротор был собран и прошел балансировку. Для удобной транспортировки, ротор был разобран. При сборке ротора, пожалуйста, проверьте метки на деталях, с тем чтобы установить их на прежние позиции, затем установите винты  M10х80, шайбы, M10 самостоятельной затягивающиеся гайки. Затяните гайки так, чтобы, при измерении расстояния между центральной точкой на конце острия клинков a, b, c, расстояние между тремя  должно отличаться менее, чем 5 мм, затем затяните гайки. При затягивании крутящий момент должен быть 40 - 45 Н.М. (см. рис.7).

4.11 При сборке лопастей ротора генератора, установить плоскую шайбу и пружинную друг на друга , затем установите винт и затяните гайку.

4.12 Сборка конусовидного наконечника на ротор происходит с помощью винтов М6, плоских и пружинных шайб.

4.13 После установки генератора на верхушку мачты и затяжки крепежа, с помощью растяжки "С" установить мачту в вертикальное положение

4.14 Проверьте затяжную муфту на фланце  и весь крепежа. Убедитесь, что он находится в безопасности. Затем законтрить крепеж оцинкованной проволокой. Использовать антикоррозийную смазку на муфте, крепеже везде , где это необходимо.

4.15 Два разъема батареи: анод и катод, соединить их в ряд, последовательно, в группы. Выбрать ведущего, использовать провода 6 квадратных миллиметров. Анод помечен красным цветом ,катода помечен черным (или желтым и синим). Все точки подключения должны подключены качественно  для обеспечения хорошей электрической проводимости

4.16 Подключите красный анодный провод  к аноду батареи или контроллеру; затем Подсоедините черный катодный провод к катоду батареи или контроллеру. Разъемы должны быть затянуты для обеспечения хорошей электрической проводимости.

4.17 Подключите три выходных провода генератора в  3-разъем полюсов или контроллер управления соответственно. Во время процесса подключения “ Вкл/ Выкл”автомат должен быть в позиции "Выкл"

4.18 В Соответствии с различными требованиями, существует два вида продукции: постоянного и переменного тока. Пожалуйста, соедините согласно маркировке на разъеме. Позаботиться о безопасной эксплуатации, когда используется вывод AC220V.

5. Практические замечания.

5.1 Практические использование.

5.1.1 Ветрогенераторы должны быть установлены на открытом и ровном месте, где нет препятствий для потоков ветра.

5.1.2 Электроэнергия, произведенная автономными системами основанными на  ветрогенераторах используются для заряда группы аккумуляторов. Когда нет ветра, потребители разряжают батареи; при наличии достаточных ветров генератор используется и для производства электроэнергии и для зарядки аккумуляторов. Поэтому, после разряда батареи должны  своевременно перезаряжаться, особенно это необходимо для свинцово-кислотных аккумуляторов. В процессе использования необходимо следить за разрядом, и последующие зарядом, при невозможности перезарядки батареи своевременно, срок службы батареи будет сильно уменьшаться. Таким образом, пользователи должны регулировать свое потребление электроэнергии основываясь на местной скорости ветра и мощности, вырабатываемой электроэнергии на ветрогенераторе.

5.1.3 Электричество вырабатываемая генератором, 3 фазное переменного тока, преобразовывается контроллером в постоянное 24,36,48, или 120В, как правило аккумуляторную группу не обходимо подбирать под выходное преобразованное напряжение генератора.

5.1.4 Входное напряжение постоянного тока соответствующего инвертора должно быть равным рабочему напряжение ветрогенератора  (после преобразования).

5.2 Правила техники безопасности.

5.2.1 Крыльчатку ветрогенератора не разрешается вращать на большой скорости, постоянно, без соответствующей нагрузки.

5.2.2 Регулярно проверять состоянии мачты, если есть какое-либо ослабление крепежа, следует затянуть их снова, чтобы предотвратить падения ветрогенератора.

5.2.3 Когда ротор ветрогенератора вращается в высокой скоростью, людям не разрешается находиться под ветрогенератором.

5.2.4 При скорости ветра более 24 м/с, ветрогенератор должен быть искусственно остановлен.

5.2.5 При вибрации или странных звуках появляющихся в процессе эксплуатации, пожалуйста, прекратите использование ветрогенератора.

5.2.6 Провода электропитания ветрогенератора должны быть организованы независимо, они не могут быть соединены  с другими линиями питания. Постоянный ток  является более безопасным и экономически выгодным для освещение; для домашних электрических приборов должно быть использован переменный ток (инвертора); предполагается, что подключение  холодильников следует подключать в специальный разъем, которое имеет функцию подключение по времени.

5.2.7. При подключении электрических проводов ветра генерирующей системы, аккумуляторы , сначала должны быть подключены к контроллеру и инвертору, затем подключите три фазы генератора к контроллеру. При отключении проводов ветрогенератора, три фазы генератора сначала должны быть отключены от контроллера,  затем отсоедините два линии группы аккумуляторов от контроллера и инвертор

5.2.8. “Автомат” переключатель контроллера и инвертора должно держать в положение “Вкл” в нормальных условиях. Только когда батареи отключаются или для защиты системы от штормового ветра, переключатель может быть поставлен на позицию “Выкл”. Не разрешается переключать выключатель, когда  ротор вращается с высокой скоростью. Поверните переключатель в позицию “Выкл”, когда ротор вращается медленно.

5.2.9. Батареи должны быть установлены в  месте, которое далеко от легко воспламеняющих веществ, газа, т.к. возможно возникновение искры в процессе зарядки и разрядки батарей.

5.3.Сохранение баланса ротора и устранения вибраций.

Когда лопасти потеряли равновесие, вызванные внешними повреждениями и появились сильные вибрации, ветрогенератор должен быть остановлен для проверки, до тех пор, пока проблема не будет устранена. Специальные инструменты могут быть полезены для демонтажа ротора. Сначала, открутите гайку и шайбу с концом вала генератора , открутите специальным инструментом,  а затем открутить винты  M16 x 100 , так, чтобы снять с вала ротора генератора (См. рис.8). После ремонта, сбалансированный крутящий момент должен быть меньше чем 0.02 н/м.

6. Обслуживание ветрогенератора.

Ветрогенератор спроектирован как  безотказное оборудование. Оно пригодно к использованию в разных средах  и не требует частого обслуживания.

7. Устранение неисправности.

Ветрогенератор спроектирован и изготовлен по принципу  безотказности и не требует частого обслуживания , если при установке и эксплуатации появляются поломки, пожалуйста, обратитесь к следующей таблице.

| Поломка | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Сильные вибрации ветрогенератора. | 1. Натяжение растяжек ослабло. 2. Крепеж лопастей ослабел . 3. Лопасти повреждены внешней силой.. 4. Причина дисбаланса оледенение лопастей.. | Провести натяжку стальных тросов. Затяните крепеж. Замените поврежденные детали и от балансируйте ветрогенератор. . Удалите оледенение с поверхности лопастей.. |
| Мощность вырабатываемая вращением является не эффективным | 1. Слишком много грязи на подвижных частях ветрогенератора. 2. Вращающиеся части повреждены внешней силой. 3. Зазора между подшипником и ротором недостаточно для вращения | Очистите ветрогенератор от грязи Замена поврежденных элемента и корректировка всего механизма. При ремонте отрегулировать зазор между подшипником и ротором. |
| Необычный звук | Зафиксированный крепеж разболтался. Подшипник вращения соскочил с фиксированного места. Подшипник поврежден. Ротор ветрогенератор трется об корпус | Опустите генератор на землю и проверьте весь крепеж. Найдите причину деформации и устранить ее. Заменить поврежденный подшипник. Найдите причину и устранить ее. |
| Обороты ротора заметно снизились | Уровень наклона лопасти не эффективен. На обмотке статора короткое замыкание . Разбился подшипник. Включился переключатель на позицию “Выкл”. | Проверить и устранить неисправности, при техническом обслуживании смазать детали. Устранить короткого замыкания позиции. Заменить подшипник. 4. Установите переключать на "Вкл". |
| Низкое выходное напряжение | Низкая скорость вращения генератора. Постоянные магниты на роторе потеряли свои магнитные свойства. Произошло короткое замыкание в трехфазной обмотки статора. Проводники потеряли вою целостность Произошло короткое замыкание в выпрямителе. Слишком тонкий диаметр проволока. | Выяснить причину, вернуть ветрогенератор к нормальной скорости вращения. Зарядить магниты или замените их. Устранить причину КЗ и провести изоляцию. Увеличьте коэффициент скольжения подшипника Заменить. Увеличьте диаметр проводников , чтобы уменьшить потери электроэнергии. |
| Нет выхода переменного тока из генератора ВУ. | 1. Есть разрыв в цепи по фазе переменного тока генератора или перегорел предохранитель 2. Есть разрыв в цепи по выходной фазе. 3. Сгорела обмотки статора | Выяснить причину, и пере подключите провода. Выяснить причину, и пере подключите провода. Отремонтируйте обмотку трансформатора. |
| Переменный ток по выходу стабилен, но нет постоянного тока на выходе. | 1. Сгорел предохранитель 2. Выход постоянного тока имеет разрыв в цепи. 3. Выпрямитель поврежден | Заменить 2. Выяснить причину, и пере подключите провода 3. Заменить. |
| Выходной емкости батарей недостаточно | Выходное напряжение генератора слишком низкое или электроэнергии Разъемы на батареях имеют налет кислоты что уменьшает проводимость.. Аккумуляторы не исправны. | 1. Найдите причину и устранить ее. Зачистите клеммы. Замените неисправные батареи. |

Описание конструкции фундамента

1. Фундамент ветрогенератора разрабатывается  согласно следующим данным:  Основная масса конструкции ветрогенератора: 400 кг, Высота мачты =< 9м.

2. Фундамент ветрогенератора требует основу имеющую несущую способность 120 кПа; Дренажный слой глины обрабатывается для того чтобы стать несущим слоем фундамента. Так же подходит слой из слабых каменных пород или твердых каменных пород (горный термин, примечание Тенисон А.А).

3. Пропорция бетона:

Цемент 		Гравий	 	Песок	Вода

С20  1(425# цемент)     2,55		1,70	0,6(весовой пропорции)

4. Погруженный в бетон метал, должен быть тщательно обработан от ржавчины. Обработка от ржавчины - класса St2, пастообразное грунтовочное анти коррозийного покрытие "материал: свинцовый сурик - Red Lead" (состоящий в основе масленых антикоррозийных красок, алкидных или фенольных). Грунтовка на поверхность наносится дважды. Затем дважды распыляется красная алкидная краска в целях  пожарной безопасности.

Рис.2. 9 метровая опора с растяжками для ветряка мощностью 2.5 кВт и заливка фундамента.

Рис.4